极企智能楼宇智能卫生间系统研发 技术补充说明

项目编号：JQ2025002

本补充说明系对已提交的《极企智能楼宇智能卫生间系统研发立项报告》中研发内容、核心技术与创新点的进一步深化阐述，旨在更完整地呈现项目研发的技术攻关实质，与原立项报告内容一致，不存在矛盾。

一、技术背景与现有技术不足

1.1 行业技术现状

智能卫生间是楼宇物联网技术深度应用的典型场景，其技术挑战远超一般的“数据采集+展示”：

（1）多源异构传感器数据融合：卫生间场景需采集厕位占用状态（门磁/红外/微波）、空气质量数据（NH3氨气、H2S硫化氢、TVOC、温湿度、PM2.5）、人流量（红外对射/3D视觉计数器）等多类异构传感器数据。这些传感器通信方式各异（部分走Modbus/RS485、部分走LoRa/Zigbee/NB-IoT无线协议），数据采样频率和格式各不相同，需实现多源数据的统一接入、标准化处理和融合分析；

（2）基于规则引擎的多维数据融合研判：卫生间环境状态的判断需综合多维数据——例如“异味浓度偏高”可能原因包括：①卫生间需清洁（结合人流量数据判断）；②排风设备故障（结合设备运行数据判断）；③传感器漂移（结合历史数据趋势判断）。现有方案多采用单一传感器阈值告警（如“氨气>X则报警”），误报率高，无法区分告警根因；

（3）边缘端轻量化实时处理：卫生间环境异常（如漏水、跌倒风险）需秒级响应，若所有数据均上传云端处理，网络延迟和带宽占用难以满足实时性要求，需在边缘网关上实现部分研判和告警能力。

1.2 现有技术方案的不足

（1）现有方案多采用单一传感器阈值告警模式，缺乏多维度综合研判能力，误报率高；

（2）传感器通信协议多样（Modbus/RS485/LoRa/Zigbee/NB-IoT），缺乏统一接入方案；

（3）所有数据处理依赖云端，网络异常时告警功能失效。

二、核心技术攻关详述

2.1 多源异构传感器统一接入技术

技术难点： 卫生间场景的传感器类型和通信协议高度异构——

- 厕位传感器：门磁/红外/微波，走Modbus/RS485有线协议，通过边缘网关接入；

- 空气传感器：NH3/H2S/TVOC/温湿度/PM2.5，部分走Modbus/RS485，部分走LoRa/Zigbee无线协议；

- 客流计数器：红外对射/3D视觉，走RS485或HTTP；

- 其他设备：照明控制器、空调控制器等走Modbus/RS485。

需在边缘网关上实现多种通信协议的统一适配，将不同传感器的原始数据映射为标准化的数据模型。

技术路线： 针对卫生间场景涉及的多种传感器和通信协议，独立开发了适配逻辑——

- Modbus/RS485传感器：通过边缘网关的串口通信模块接入，按寄存器地址读取传感器数据。系统提供设备台账管理，记录设备名称、型号、MAC地址、安装位置及固件版本，实时监控设备在线/离线状态、最后上报时间及信号强度；

- LoRa/Zigbee传感器：通过对应的无线网关汇聚后经MQTT上报，LoRa传感器数据帧为厂商私有协议，需解析帧结构并提取有效数据；

- 设备详情与运维：每台设备提供实时数据展示（如NH3浓度：0.05ppm）、近24小时/7天历史曲线、关联空间绑定关系，支持批量导入、重启或固件升级；

- 所有传感器数据经协议解析后映射为统一的设备数据模型（属性/事件/告警），供上层研判模块使用。

【说明】 本项目开发期间（2025.2-2025.7），公司尚未启动AIoT底层技术预研（JQ2025005，2025年8月立项），因此本系统的传感器接入逻辑是独立开发的，未使用其他项目的通用框架。后续AIoT预研项目已将本系统的多协议接入经验纳入统一框架设计。

攻关过程： Modbus传感器的寄存器地址和功能码因品牌不同而异，需逐个适配寄存器映射关系。LoRa传感器的数据帧格式为厂商私有协议，需解析帧结构并提取有效数据。在RS485总线上接入多个传感器时，需合理规划总线地址和轮询策略，避免通信冲突。卫生间特殊环境（高湿度、腐蚀性气体）对传感器的长期稳定性影响显著，需持续监测数据漂移并校准。

技术效果： 已适配[X]种传感器类型/[X]种通信协议，传感器数据采集延迟≤[X]秒。

2.2 基于规则引擎的多源数据融合研判技术

技术难点： 卫生间环境状态的准确判断需综合多种传感器数据，而非单一阈值判断。需设计规则引擎，支持多维数据融合条件下的复合研判规则，实现告警的精准化和根因分析。

技术路线： 设计了多源数据融合规则引擎——

- 数据预处理层：对各类传感器数据进行标准化、异常值过滤和传感器漂移检测；

- 规则定义层：支持定义多维复合研判规则，规则条件可引用多种传感器数据字段，支持AND/OR逻辑组合和时间窗口聚合。典型规则包括：

  - 清洁需求判断：氨气浓度>阈值 AND 人流量>阈值 AND 距上次清洁时间>X小时 → 触发清洁工单

  - 设备故障判断：排风设备运行中 AND 异味持续上升 → 触发设备检修工单

  - 传感器漂移判断：同一指标持续[X]小时无变化 AND 偏离历史均值>X% → 标记传感器异常

  - 跌倒风险判断：厕位占用时长>30分钟 AND 无人体活动感应 → 触发告警

  - 吸烟检测：TVOC骤升 AND PM2.5同步上升 → 触发告警

  - 超时占用告警：厕位占用超过阈值时间 → 触发超时占用提醒

- 告警输出层：研判结果包含告警类型、置信等级、根因分析和处置建议，支持自动派发运维工单。

【说明】 本系统采用规则引擎而非机器学习模型实现智能研判，原因如下：（1）卫生间场景的异常模式相对确定（异味超标→需清洁、长时间占用→跌倒风险、TVOC+PM2.5上升→吸烟），规则引擎的可解释性更适合安全告警场景，告警原因和处置建议可直接追溯至具体规则条件；（2）边缘网关算力有限，规则引擎的轻量化部署更适合边缘端运行，响应延迟更低；（3）规则引擎支持运维人员在线调整阈值和规则参数，无需重新训练模型，实际运维效率更高。本项目的创新点不在于算法的复杂度，而在于多源异构传感器数据的融合处理和复合研判规则的实现方案。

攻关过程： 初期采用各传感器独立阈值告警方案，测试发现误报率高——例如氨气传感器偶尔出现瞬时超标（持续数秒后恢复），频繁触发无效告警。后引入时间窗口聚合条件，要求指标持续超标[X]分钟以上才触发告警，将误报率降低[XX]%。进一步引入多维复合规则后，可区分“异味因需清洁”和“异味因设备故障”等不同根因。

技术效果： 支持[X]条复合研判规则，告警准确率≥[XX]%，较单一阈值方案误报率降低[XX]%，支持[XX]种告警类型的根因分析。

2.3 边缘端轻量化实时处理技术

技术难点： 卫生间环境异常需秒级响应，但全部数据上云处理存在网络延迟和可靠性风险。需在资源受限的边缘网关上部署部分研判能力，确保网络中断时仍可完成基础告警。

技术路线： 采用“边缘预判+云端精判”的分层架构——

- 边缘端：部署轻量级规则引擎，负责实时性要求高的基础告警（跌倒风险、漏水、异味骤升等），研判结果通过MQTT上报云端并本地触发声光告警；

- 云端：部署完整规则引擎和历史数据分析，负责趋势预测、传感器漂移检测、跨卫生间对比分析等复杂研判；

- 网络中断处理：边缘端缓存未上报的告警和数据，网络恢复后自动补传；

- 引导终端：卫生间门口安装引导屏（壁挂PAD或LED大屏），实时展示空闲厕位数量、平面指引、环境指标（温度、湿度、异味等级）、公告轮播。引导终端需进行初始化配置（服务器地址、网络检测、设备注册）和空间映射绑定，支持管理员密码保护和日志上传。

攻关过程与效果： [按实际情况填写]

三、技术不确定性说明

（1）多维数据融合研判规则的准确率不确定——不同于单阈值告警（“氨气>X则报警”），本项目需设计复合条件规则（如“氨气偏高+人流量>50人次/小时+持续15分钟→需清洁”，“氨气偏高+排风设备正常+突然升高→传感器漂移”），规则需综合氨气浓度、人流量趋势、排风设备运行状态、历史数据趋势等多维数据，通过时序关联和多条件组合区分告警根因。规则设计在检测灵敏度和误报率之间需反复调整，需在实际卫生间环境中持续采集数据、迭代优化；

（2）边缘端轻量级规则引擎在资源受限条件下的稳定运行不确定，需长周期实测验证；

（3）传感器在卫生间特殊环境（高湿度、腐蚀性气体）下的长期数据漂移规律不确定，需持续监测和校准；

（4）引导终端在不同安装环境下的网络稳定性和显示效果不确定，需适配测试。

四、与现有技术/产品的对比

| 对比维度 | 现有智能卫生间方案 | 本项目技术方案 |
| --- | --- | --- |
| 告警方式 | 单一阈值告警，误报率高 | 多源数据融合规则引擎，支持复合研判和根因分析 |
| 传感器接入 | 单一协议，扩展性差 | Modbus/RS485+LoRa/Zigbee/NB-IoT多协议独立适配 |
| 响应架构 | 全云端处理 | 边缘预判+云端精判，网络中断时仍可基础告警 |
| 告警质量 | 仅告知异常，无根因 | 告警含根因分析和处置建议，支持自动派发工单 |
| 引导方式 | 无或简单指示灯 | 门口引导屏+手机端，实时展示空闲位和环境指标 |

五、研发成果

（1）完成智能楼宇智能卫生间系统V1.0开发及部署，已提交软件著作权登记申请：智能楼宇智能卫生间系统 buildingos.toilet V1.0（开发完成日期：2025年7月31日，登记申请提交日期：2026年4月，现审核中）；

（2）系统支持多源异构传感器统一接入、基于规则引擎的多源数据融合研判、边缘端轻量化实时处理、智能引导终端等核心技术能力；

（3）[其他技术指标和文档]